АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА

„ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ “ ЕООД   ГР. ПЛОВДИВ

ЗА  ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА  2020 Г.

# А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

I.	СЪЗДАВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив („В и К“ ЕООД, Дружеството) е дружество с дългогодишни традиции и история.

През 1961 г. с разпореждане № 1281 на МС е създадено специализирано предприятие “Водоснабдяване и канализация”  р. Пловдив. То приема активите и пасивите на отдел “Водопровод и канализация” на СП “Комунални услуги” гр. Пловдив.

През 1991 г. с решение № 13027 Пловдивският окръжен съд вписва в Търговския регистър фирма “Водоснабдяване и канализация” ЕООД.

Дружеството е със сто процента държавно имущество и капитал 121 804 лв.

След преоценката по МПС 179 и с решение № 6318/03.06.1993 г. на Пловдивски окръжен съд, е регистрирана промяна в капитала на дружеството и той става 814 185 лв. В края на 1999 г. размерът на капитала по баланс е 813 384 лв. Във връзка със заповед № РД-02-14-1075/29.09.1998 г. на Министъра на МРРБ и по повод на Закона за деноминацията, дружеството подава документи за пререгистрация на капитала.

В резултат на съдебно решение № 4363/29.03.2000 г. капиталът на дружеството е променен и към 31.12.2000 г. той е в размер на 813 185 лв.

С протокол № ТЗ-60/15.11.2018г. на МРРБ е взето решение за преобразуване на „Пловдивпроект” ЕООД с ЕИК 825204004, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл. „Съединение” № 3, чрез вливане във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив с ЕИК 115010670. Вписването на промените в Търговски регистър е извършено на 07.03.2019г.

ІІ.	ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА “В и К” ЕООД

Водоснабдяване, канализация, пречистване на води, инженерингови услуги в страната и чужбина, отдаване под наем на предоставеното му недвижимо имущество и други дейности, незабранени със закон.

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Пловдив осигурява с водопроводни и канализационни услуги населението и фирмите на следните общини, които се намират на територията на Пловдивска област: Пловдив, Родопи, Марица, Карлово, Хисаря, Садово, Първомай, Асеновград, Брезово, Раковски, Съединение, Калояново, Лъки, Куклен, Сопот, Кричим, Перущица и Стамболийски.

Цялостната дейност на дружеството се осъществява от централно управление със съответните направления, звена и отдели, и експлоатационни райони.

Предоставените регулирани услуги от дружеството са:

- „Доставяне на вода на потребителите”;

- „Отвеждане на отпадъчни води”;

- „Пречистване на отпадъчни води”;

- „Присъединяване на потребители”;

Дружеството извършва и други нерегулирани услуги.

Б. РЕЗУЛТАТИ И РИСКОВЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА “В и К“ ЕООД

І.	ПРОИЗВОДСТВЕНО И ТЕХНИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ

Основните направления на дружеството в осигуряването с водопроводни и канализационни услуги на населението и фирмите на общините, намиращи се на територията на Пловдивска област, са производственото и техническото.

Звената влизащи в структурата на производственото и техническото направление организират, изпълняват и контролират всички дейности, свързани с развитието на водоснабдителните и канализационните системи и тяхната експлоатация.

Дейността се осъществява от 13 експлоатационни водоснабдителни района, десет в областта и три в град Пловдив, които обслужват 215 населени места (от тях 14 града и 201 села). В град Пловдив има и пет канализационни района.

„В и К“ ЕООД гр. Пловдив експлоатира осем пречиствателни станции за отпадъчни води – гр. Пловдив, гр. Сопот, гр. Хисаря, гр. Стамболийски, гр. Кричим, гр. Раковски,  гр. Карлово и с. Кочево.

Експлоатират се общо 153 водоснабдителни системи, от които 41 бр. са групови и 112 са самостоятелни. Общият брой на водоизточниците от различен тип са 489. Водоснабдителните помпени станции са 140. Общият обем на напорните резервоари е 90 870 куб. м.

През първо тримесечие на 2020 година в отделните звена и експлоатационни райони се изпълниха следните конкретни задачи:

ПРОЕКТИРАНЕ

Бяха разработени 6 инвестиционни проекта през първо тримесечие на 2020г.

Проектите обхващат:

1. Улични водопроводи  – 1 брой;

3. Сградно В и К – 1 брой;

5.  Външни водопроводи - 1 брой;

6. Ремонт на сгради – 3 броя.

ПАСПОРТИЗАЦИЯ

Издадените разрешителни за проектиране са 599 броя за първо тримесечие на 2020г.

От тях за гр. Пловдив - 161 броя и за областта 438 броя.

През първо тримесечие на 2020г. съгласуваните проекти са 5 617 броя.

От тях за град Пловдив - 196 броя и за областта 321 броя.

СТАНОВИЩА

За първо тримесечие на 2020г. са изготвени 87 броя становища за приемане на обекти, от тях 52 броя за град Пловдив и 35 броя за областта, като 9 броя от тях са за улични водопроводи и канализации / 5 броя за град Пловдив и 4 броя за областта/.

Изработват се схеми на ВК връзките към приеманите обекти. Обработва се ежеседмичната и ежемесечната информация от експлоатационните райони за ремонти, аварии и подадена вода.

ХЛОРАТОРНО ЗВЕНО

Консумацията на хлоргаз за хлориране в гр. Пловдив и окръга е в размер на 8 600 кг. за първо тримесечие на 2020 г. Разходът на хипохлорид за първо тримесечие на 2020 г. е            21 200кг.

Ежедневен мониторинг и поддържане на хлораторните помпи и апарати в града и окръга, доставяне на хлоргаз и хипохлорид по заявки от експлоатационните райони.

ЗВЕНО „ДИАГНОСТИКА”

Откриване на скрити течове с надземен микрофон и корелатор 44 броя;

Трасиране на метални водопроводи 38 броя;

Откриване с металотърсач на заровени спирателни кранове, пожарни хидранти и капаци на канализационни шахти 37 броя;

Диагностика с камера на водопроводни и канализационни мрежи.

ПСПВ „ХРАБРИНО”

Няма консумацията на алуминиев оксихлорид през първо тримесечие на 2020г.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ В И К РАЙОНИ В ГРАД ПЛОВДИВ И ОКРЪГА

През първо тримесечие на 2020г. по водопроводната мрежа са предприети следните мероприятия:

1.Град Пловдив: ремонт на довеждащи водопроводи – 9 брой; ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра – 98 броя и ремонт на сградни водопроводни отклонения – 168 броя.

2.Област Пловдив: ремонт на довеждащи водопроводи – 105 броя; ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 метра – 682 броя и ремонт на сградни водопроводни отклонения – 417 броя.

През първо тримесечие на 2020г. по канализационната мрежа са предприети следните мероприятия:

1.Град Пловдив: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра – 3 броя и ремонт на сградни канализационни отклонения – 6 броя.

2.Област Пловдив: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра – 2 броя и ремонт на сградни канализационни отклонения – 7 броя.

II.  ЕНЕРГО-МЕХАНИЧНО  НАПРАВЛЕНИЕ

За услугата „Доставяне на вода” консумираната електроенергия за първо  тримесечие  на 2020год. е показана в таблицата по-долу, сравнена с тази, разходвана за същия период на 2019год. при съответните подадени количества помпажна вода.

|  | Електроенергия [kWh] |  | Подадена помпажна Н2О [m3] |  | Разходен коефициент [kWh/m3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1тр.2020г. | 1тр.2019г. | 1тр.2020г. | 1тр.2019г. | 1тр.2020г. | 1тр.2019г. |
| Добита вода | 10 316 751 | 10 384 342 | 17 954 286 | 17 380 687 | 0,575 | 0,597 |
| Разпределена вода | 10 707 987 | 10 714 324 |  |  | 0,598 | 0,616 |

Спрямо отчетите от същия период на 2019 год., електоенергията във вододобива и водоподаването има намаление на разхода при известно увеличение на добитата и подадена вода . Разходният коефициент е  0,598 kWh/m3, като тук е включена и електро енергията потребена от хидрофорите в Пловдив, Асеновград и Карлово. Разходният коефициент за добитата от помпените станции вода е 0,575 kWh/m3.

За услугата „Пречистване на отпадъчни води” разходът на електроенергия за първо тримесечие на 2020год. е 4 198 218 kWh срещу 4 239 918 kWh за същия период на 2019год.

Структурата на електропотреблението във водоподаването е следната:

- ниско напрежение за помпени станции и хидрофорни уредби на регулиран пазар: 472 039 kWh

- ниско напрежение за помпени станции  и хидрофорни уредби на свободен пазар: 5 168 925 kWh

- средно напрежение за помпени станции на свободен пазар: 4 921 548 kWh

Структурата на електропотреблението при пречистване на отпадни води е следната:

- ниско напрежение на регулиран пазар: 750 kWh

- ниско напрежение на свободен пазар: 74 958 kWh

- средно напрежение на свободен пазар: 4 122 469 kWh

През тримесечието доставчик на електроенергия по проведена процедура по ЗОП е търговецът „Мост Енерджи” за средно и ниско напрежение съответно по договори Ю-01-03/06.01.2020 и Ю-01-04/06.01.2020.

В началото на тримесечието, на база основен и щателен анализ на енерго-механичното и хидротехническото съоръжаване на помпените станции, беше разработена програмата на ЕМН за цялостната дейност по развитието и иновационната работа на вододобивната инфраструктура и системата за автоматичното и управление.

През отчетния период е извършена обстойна проверка за нормалната работа на цялостното електросъоръжаване на основните  помпените станции в Пловдив и големите градове в областта, по предвидения план-график.

На ПС Пловдив започна мащабна акция за профилактика и ремонт на маломаслените прекъсвачи в уредбите средно напрежение и захранващите трафопостове. Целта е да се повиши надеждността и безопасността на оперативните превключвания. Отремонтирани са контактните системи на четири от фазовите цилиндри.

ПС Изток 1: Ремонт на вътрешното осветление на командна зала и охранителното районно осветление, строителен ремонт на командно-битовата сграда с подмяна на дограмата и частичен вътрешен ремонт.

ПС Изток 2: Подмяна на спирателните кранове на напора и оттоците на всички тръбни кладенци на първи етап на ПС.

ПС Север:  Ремонт на потопяемата помпа на тръбен кладенец (ТК) №9 с подмяна на електродвигателя. Изваждане и пълна профилактика на ПА от ТК 2 и ТК 4.

Хидрофорни уредби (ХУ):

- Монтаж и въвеждане в действие на нов ПА от вертикален многостъпален тип в ХУ „К. Величков”, преработка на тръбната разводка.

- ХУ „Драгота” - преработка на системата за управление и инсталиране на нов компресор.

- ХУ „Д. Николаев” 107 - преработка на табло управление.

- ХУ „Г. Кирков” - преработка на присъединяването на смукателните и нагнетателни колектори, за да се облекчи подмяната на възвратните клапи.

- ХУ „Руски” 17 и ХУ „България” 194 - подменени управляващи контролери.

- обновление на осветлението на 4 бр. ХУ с подмяна на осветителната инсталация и с LED осветителни тела.

- подновени са 130 бр. контролни манометри в ХУ след метрологична проверка, съгласно изискванията на наредбите за надзорните съоръжение с повишена опасност.

Експлоатационен район Труд:

- Ремонт на системата и терморегулирането на системата за отопление на хлораторното помещение на помпената станция (ПС) Граф Игнатиево;

- Отстраняване на авария в електрозахранването на ПС Костиево;

- Обновена е фасадата на управляващото табло с подмяна на челните панели и са добавени  устройства за индикация и контрол на режимите на ПС Калековец.

Експлоатационен район Съединение:

- ПС Ръжево Конаре - пусната нова потопяема помпа в тръбен кладенец (ТК)4; отремонтирани още две от същия тип като резерва, с подмяна на електродвигателите; инсталирана нова помпа от вертикален тип на водоснабдителна група Ръжево Конаре от вертикален многостъпален тип; инсталирана нова помпа от хоризонтален тип на водоснабдителна група Калояново.

- ПС Песнопой 1 - с цел увеличаване експлоатационния срок на помпените агрегати (ПА) е преустроена системата за хлориране от извеждане  на хлора от смукателната секция и вкарването му в нагнетатела, с инсталиране на нов ПА от вертикален тип; подменен е изгорелия силов трансформатор  63 kVA с нов с мощност 160 kVA. ПС

- ПС Найден Герово (стара) - инсталиран и въведен в експлоатация нов ПА от вертикален многостъпален тип с честотно-регулируемо електрозадвижване и контролерно управление.

Експлоатационен район Първомай:

- Отремонтирани три броя потопяеми ПА.

Експлотационен район Карлово:

- ПС Соколица - механичен  монтаж и подмяна на тръбната разводка и водопроводна арматура  на нов ПА от вертикален многостъпален тип.

Експлотационен район Хисар:

- ПС Беловица - ремонтирана и укрепена опъвателната система на фазите на въздушен електропровод 20 кВ към захранващия въвод на трафопоста на ПС.

Експлотационен район Родопи:

- ПС Куклен 1 - въведена в експлоатация нов потопяем ПА в ТК 2

- ПС Брестник - откриване на повредата и възстановяване на силов захранващ кабел за ПС

- ПС Чая - подновен, настроен и пуснат в действие нов честотен регулатор на втората работна помпа

- ПС Белащица - доставен нов ПА от верникален многостъпален тип за висока зона на населеното място и подготвен за монтаж

Експлотационен район Раковски:

- ПС Стряма - въведена в експлоатация втора работна помпена група с честотно електрозадвижване

- Административен сектор на района - инсталирано охранително осветление с икономични LED осветителни тела

Експлотационен район Кричим:

- ПС Куртово Конаре - преустройство на меренето на електроенергията на станцията с изнасяне на измервателните устройства извън машинната зала, за да се освободи място за ъпгрейт на системите за управление и елктрозадвижване.

Експлотационен район Асеновград:

- Хлораторно в с.Тополово се преустройва в ПС - изградено силово електрозахранване по проектното трасе от 200 м, с извършване на всички изкопно-заривни работи, полагане и маркиране на кабела. Доставени са ПА и предстои монтажа им.

- ПС Долнослав (нова) - изградено и въведено в експлоатация АСУВ управление между ПС и напорния водоем на населеното място.

- ПС Мостово – изработена е техническа документация за преустройство на електросъоръжаването и АСУВ управление на първо и второ стъпало на водоснабдителната система.

През тримесечието са оборудвани с АСУВ апаратура 2 бр. елементи  на водоснабдителни системи (ПС Долнослав (нова) и водоем Долнослав ). Реконструирани са 2 бр. съществуващи елементи на водоснабдителни системи с АСУВ (ПС Катуница  и водоем Лаково). Пусната е един брой водоснабдителна система с АСУВ управление. Изработен е частично хардуера  за автономно управление на водоснабдителна система Добралък.

По отношение на механо-монтажната дейност: на 14 ПС е правен ремонт и оптимизация на тръбната разводка и други по-съществени дейности от механо-монтажен характер, свързани с монтаж и подмяна на водопроводна арматура, отстраняване на аварии и др. Реализиран е основен ремонт на 10 ПА от различен тип и клас. Извършен е основен ремонт на 5 бр. водоеми – ремонт и възстановяване на входни и изходни водопроводи, тръбна разводка и водопроводна арматура в сухата камера, възстановяване на пасарелки, входни и камерни врати и пр. Отстранени са 25 значителни аварии на магистрални и главни водопроводи с преобладаващото участие на РМЦ.

III. НАПРАВЛЕНИЕ ИНКАСИРАНЕ И КОНТРОЛ

Направление “Инкасиране и контрол“ обхваща в своята структура отдел “Информационни и комуникационни технологии“, отдел “Търговско измерване“, отдел “Работа с клиенти и контрол“, отдел “Продажби“ и подчинените му звена “Инкасиране Пловдив“ и звена “Инкасиране окръг“.

Отдел “Информационни и комуникационни технологии“ планира концепции и стратегии за разработка и внедряване на информационни и комуникационни проекти.

Отдел “Търговско измерване“ координира процесите по състоянието на водомерното стопанство. Създадената електронна картотека позволява проследяването и изготвянето на справки за водомери подлежащи на метрологична проверка след ремонт съгласно Закона за измерванията.

Отдел “Работа с клиенти и контрол“ организира дейностите по откриване и актуализиране на партидите на потребителите на ВиК услуги. Контролира и извършва проверки на незаконно включили се консуматори във ВиК мрежите, проверки по изправността на ВиК инсталациите и средствата за измерване, проверки по подадени жалби и сигнали от граждани,проверки на абонати ползващи хидрофори/смесване на питейна с условно чиста вода/ и заустващи в канализационната мрежа, на обекти изливащи отпадни води над пределно допустимите стойности в канализацията и др.

Отдел “Продажби“ ръководи процесите по реализация натура, приходи и постъпления и следи за несъбраните вземания. Следи за своевременното инкасиране на абонатите на ВиК ЕООД.

- ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1. Текуща работа по проекти

1.1. Продължава работата по оптимизиране на системата за обработка на заявки от клиенти и документооборот за обхващане на всички входящи и изходящи информационни потоци, свързани с актуалността на базата данни на дружеството, обаждания от клиенти, насочване и обработка на вътрешни и външни заявки за извършване на услуги, ремонти и др.

1.2. Продължава развитието на системата за обработка на заявки по отношение на оптимизиране на регистрите на документите и добавяне на нови функционалности.

1.3. Продължава технологичното обновление на компютърната и периферна техника в дружеството, наложено от развитието на информационно - комуникационните системи и необходимостта от висока степен на компютъризация на работните места.

1.4. Продължава работата по изграждане на диспечерски център (контролна зала) с достъп до SCADA системите на приетите и предстоящите за приемане пречиствателни станции за отдалечено наблюдение и управление на процесите в тях. Проектът се развива в посока обхващане на 5 бр. пречиствателни станции в градовете Стамболийски, Първомай, Раковски, Хисар и Асеновград, доработване на 4 бр. контейнерни пречиствателни станции в селата Кочево, Трилистник, Житница и Ръжево Конаре и възстановяване на автоматичното управление на пречиствателна станция в гр. Кричим.

1.5. SCADA за доставка на питейни води

Системата се изгражда, развива и поддържа с цел централизиране на наблюдението и управлението на диспечерските пунктове по райони и достъп до крайните устройства при водоизточниците. Системата е внедрена в райони Асеновград и Карлово и ПС Юг и Север. Работи се по включването в системата на нови водоснабдителни системи. Набляга се на поддръжката, обновлението и развитието на вече изградените системи с цел изграждането на системата върху единна платформа.

2. Работа по внедряване на нови проекти през първото тримесечие на 2020 год.

2.1. Преработка на модул „Инкасо”

Продължава работата по проект свързан с преработка на модул „Инкасо” за Web базиране на приложението и интегриране към Web платформата на информационно -изчислителната система на Дружеството.

Целта на разработката е прехвърляне на текущите модули на системата на облачна web услуга, в резултат на което да се подобри използването и поддържането на системата.

Целият процес по преработката се извърши поетапно.

3. Други

В звено „Контактен център” за периода са обработени 8 349 броя уникални случаи на обща стойност 3 136 186.96 лева, от тях са събрани 1 623 136.32 лева.

- ОТДЕЛ ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ

За оптимизиране процеса на работа свързан с поддържането на водомерното стопанство собственост на „В и К” ЕООД гр. Пловдив и това на абонатите и спазване на нормативните документи и сроковете за метрологичен контрол на средствата за измерване, изготвянето на всички видове справки, отговори на жалби свързани с водомери, радиоотчет и въвеждането на данните в АСУ и електронна картотека беше създаден отдел ТИ /Търговско измерване/.

- Звено Измервателни устройства

- Ремонтирани водомери и преминали последваща проверка - 343 бр.

- Пломбирани индивидуални водомери – 4 822 бр.

- Монтирани и пломбирани общи водомери – 2 291 бр.

Данните на всички водомери са обновени в електронната картотека .

- Звено Въвеждане и обработка на данни

- Обновени данни за водомери – 7 113 бр.

- Обработени документи – 14 953 бр.

- Звено Дистанционно измерване

- Пломбиране на водомери за становище:

- Общи водомери – 101 бр.

- Индивидуални водомери – 1 202 бр.

- Ремонтирани електронни табла – 2 бр.

- Ремонтирани модули – 25 бр.

- Водомери на вход НМ, водоеми и ПС.

- Монтирани волтманови в-ри в район Асеновград – 2 бр.

- Монтирани волтманови в-ри в район Хисар – 1 бр.

- Монтирани волтманови в-ри в район Пловдив – 1 бр.

- Констативни протоколи

Съставени протоколи - 119 бр.

За периода общата стойност на издадени от отдела фактури за ползване на услугите вода, канал, пречистване без водомер и водочерпене възлиза на – 73 745,04 лева.

- ОТДЕЛ РАБОТА С КЛИЕНТИ И КОНТРОЛ

Общият брой на приетите заявления за откриване, закриване и промяна на партиди за тримесечието е 2 139 броя, от които 162 броя за откриване на партиди на СВО, откриване на партиди етажна собственост - 142 броя, откриване на партиди по време на строителство 23 броя, откриване на партида водомер на отклонение - 25бр. При подадени заявления за закриване на партида на новите собственици са изпратени уведомителни писма за промяната, настъпила след представяне на съответните документи от старите собственици.

Сключените в отдела споразумения за разсрочване на задълженията с клиенти физически и юридически лица са 243 бр. Ежемесечно се приключват споразуменията, които са изплатени и тези с повече от три просрочени вноски. Последните се подават в ДПО, за завеждане на дело.

Обработени са 151 бр. преписки, постъпили в Деловодството на Дружеството и насочени към отдела.

За периода са извършени проверки относно по аварии на ВиК мрежата, клиенти ползващи услуги по време на строеж, сигнали, жалби, установяване на водочерпене по време на строителство и проверки на водомери „Тип – 2”.

- ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ

Текущите дейности, които се изпълняват от звена „Инкасиране”, които са на подчинение на отдела са:

- Редовен отчет на водомерите на клиентите;

- Връчване на покани за доброволно плащане на  клиенти с просрочени задължения и изпълнение на Заповеди за прекъсване, издадени за тези, които не са погасили задълженията си;

- Връчване на уведомления за актуализиране на партидите на клиенти, които не са сторили това в срок;

Връчени покани за доброволно плащане, уведомления за актуализация на партиди и издадени заповеди по райони

| Район | ПДП | Заповеди по ПДП | Уведомления | Заповеди по уведомления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пловдив Юг | 397 | 4 | 8 | 2 |
| Пловдив Изток | 221 | 2 | 11 | 1 |
| Пловдив Север | 318 | 14 | 11 | - |
| Асеновград | 266 | 41 | - | - |
| Карлово | 309 | 39 | 15 | - |
| Кричим | 189 | 40 | 4 | - |
| Първомай | 193 | 40 | - | - |
| Лъки | 17 | 2 | 4 | - |
| Раковски | 183 | 36 | 4 | 2 |
| Родопи | 130 | 23 | 3 | 1 |
| Съединение | 105 | 21 | - | - |
| Труд | 169 | 30 | 1 | - |
| Хисар | 68 | 16 | 1 | 1 |

Обработени са 80 бр. преписки, постъпили в Деловодството на Дружеството и насочени към отдела.

## IV. ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.ПСОВ - Пловдив

През  отчетното  тримесечие  на  2020г.  в  ПСОВ - Пловдив са постъпили за пречистване

11 676 799м3  отпадъчни води, Qср.=128 316м3/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

| № | показатели [мг/л] | вход ПСОВ | изход ПСОВ |  | пречиствателен ефект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стойност | ПДК | % | норма % |
| 1 | БПК5 | 126,7 | 8 | до 25 | 94 | 70-90 |
| 2 | ХПК | 377,3 | 27,8 | до 125 | 93 | мин. 75 |
| 3 | неразтворени вещества | 198 | 7,5 | до 35 | 96 | мин. 90 |
| 4 | общ фосфор | 3,8 | 2 | до 1 | 47 | мин. 80 |
| 5 | общ азот | 27,7 | 10,2 | до 10 | 63 | 70-80 |

Количеството на формираните  утайки е общо 5 980.720т, които са със средна влажност W=82.5%. За обезводняването им са изразходвани 8 875кг флокулант.

За оползотворяване са предадени 3 839.400т утайки.

2.ПСОВ - Сопот

През отчетното тримесечие на 2020г. в ПСОВ - Сопот са са постъпили за пречистване 99 870м3  отпадъчни води,  Qср.=1 097м3/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

| № | показатели [мг/л] | вход ПСОВ | изход ПСОВ |  | пречиствателен ефект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стойност | ПДК | % | норма % |
| 1 | БПК5 | 153 | 3,8 | до 25 | 98 | 70-90 |
| 2 | ХПК | 510,7 | 22,3 | до 125 | 96 | мин. 75 |
| 3 | неразтворени вещества | 171,3 | 3,3 | до 35 | 98 | мин. 90 |
| 4 | общ фосфор | 6,2 | 0,9 | до 2 | 85 | мин. 80 |
| 5 | общ азот | 50,7 | 3,9 | до 15 | 92 | 70-80 |

Количеството на формираните  утайки е общо 38.5т, които са със средна влажност W=78.8%. За обезводняването им са изразходвани 175кг флокулант.

За отстраняване на фосфора са изразходвани 2.200т коагулант.

3.ПСОВ – Хисаря

През отчетното тримесечие на 2020г. в ПСОВ - Хисаря са постъпили за пречистване 265 400м3  отпадъчни води, Qср.=2 916м3/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

| № | показатели [мг/л] | вход ПСОВ | изход ПСОВ |  | пречиствателен ефект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стойност | ПДК | % | норма % |
| 1 | БПК5 | 43,3 | 3,8 | до 25 | 91 | 70-90 |
| 2 | ХПК | 126,7 | 15,5 | до 125 | 88 | мин. 75 |
| 3 | неразтворени вещества | 41 | 3 | до 35 | 93 | мин. 90 |
| 4 | общ фосфор | 2,4 | 1,2 | до 2 | 50 | мин. 80 |
| 5 | общ азот | 23,7 | 6,2 | до 15 | 74 | 70-80 |

Количеството на формираните  утайки е общо 35т, които са със средна влажност W=87%. За обезводняването им са изразходвани 4кг флокулант.

За отстраняване на фосфора са изразходвани 9т коагулант.

4.ПСОВ – Стамболийски

През отчетното тримесечие на 2020г. в ПСОВ - Стамболийски са постъпили за пречистване  174 778м3  отпадъчни води, Qср.=1 921м3/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

| № | показатели [мг/л] | вход ПСОВ | изход ПСОВ |  | пречиствателен ефект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стойност | ПДК | % | норма % |
| 1 | БПК5 | 628 | 12,2 | до 25 | 98 | 70-90 |
| 2 | ХПК | 992 | 52,3 | до 125 | 95 | мин. 75 |
| 3 | неразтворени вещества | 144,7 | 7,6 | до 35 | 95 | мин. 90 |
| 4 | общ фосфор | 9,6 | 0,4 | до 2 | 96 | мин. 80 |
| 5 | общ азот | 50 | 2,1 | до 15 | 96 | 70-80 |

Количеството на формираните  утайки е общо 1.700т, които са със средна влажност W=80%. За обезводняването им са изразходвани 5кг флокулант.

За отстраняване на фосфора са изразходвани 8т коагулант.

5.ПСОВ –Кричим

През  отчетното   тримесечие  на  2020г.   в  ПСОВ – Кричим   са  постъпили за пречистване 165 639м3  отпадъчни води, Qср.=1 820м3/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

| № | показатели [мг/л] | вход ПСОВ | изход ПСОВ |  | пречиствателен ефект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стойност | ПДК | % | норма % |
| 1 | БПК5 | 68,7 | 18,8 | до 25 | 73 | 70-90 |
| 2 | ХПК | 133,7 | 52 | до 125 | 61 | мин. 75 |
| 3 | неразтворени вещества | 42 | 5,4 | до 35 | 87 | мин. 90 |
| 4 | общ фосфор | 3,7 | 0,8 | до 2 | 78 | мин. 80 |
| 5 | общ азот | 22 | 5,5 | до 15 | 75 | 70-80 |

Количеството на формираните  утайки е общо 3.440т, които са със средна влажност W=80%. За обезводняването им са изразходвани 11кг флокулант.

6.ПСОВ –Раковски

През   отчетното   тримесечие  на  2020г.  в  ПСОВ - Раковски  са  постъпили за пречистване 220 432м3  отпадъчни води, Qср.=2 422м3/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

| № | показатели [мг/л] | вход ПСОВ | изход ПСОВ |  | пречиствателен ефект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стойност | ПДК | % | норма % |
| 1 | БПК5 | 62,3 | 3,9 | до 25 | 94 | 70-90 |
| 2 | ХПК | 178,7 | 22 | до 125 | 88 | мин. 75 |
| 3 | неразтворени вещества | 25,3 | 3,4 | до 35 | 87 | мин. 90 |
| 4 | общ фосфор | 3 | 0,5 | до 2 | 83 | мин. 80 |
| 5 | общ азот | 28,5 | 3,6 | до 15 | 87 | 70-80 |

Количеството на формираните  утайки е общо 60.100т, които са със средна влажност W=77%. За обезводняването им са изразходвани 125кг флокулант.

За отстраняване на фосфора са изразходвани 2.800т коагулант.

7.ПСОВ – Карлово

През  отчетното  тримесечие  на  2020г.  в  ПСОВ  –  Карлово  са  постъпили за пречистване  528 019м3  отпадъчни води,  Qср.=5 802м3/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

| № | показатели [мг/л] | вход ПСОВ | изход ПСОВ |  | пречиствателен ефект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стойност | ПДК | % | норма % |
| 1 | БПК5 | 323,3 | 6,5 | до 25 | 98 | 70-90 |
| 2 | ХПК | 591 | 38,3 | до 125 | 94 | мин. 75 |
| 3 | неразтворени вещества | 164,7 | 3,6 | до 35 | 98 | мин. 90 |
| 4 | общ фосфор | 8,9 | 0,8 | до 2 | 91 | мин. 80 |
| 5 | общ азот | 61,3 | 5,4 | до 15 | 91 | 70-80 |

Количеството на формираните  утайки е общо 1 266т, които са със средна влажност W=70%. За обезводняването им са изразходвани 2 825кг флокулант.

За отстраняване на фосфора са изразходвани 7.600т коагулант.

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ВОДА, ПОСТЪПИЛА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ – 13 130 937м3

V. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Съгласно  сключения с  „Асоциацията по ВиК - Пловдив” (АВиК)  договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и писмо на МРРБ с изх.№ 91-00-46/09.06.2016г., публичните активи са отписани от капитала на дружеството.

Задълженията за инвестиции по реконструкция и модернизация на съществуващите публични активи,  формират дължимото възнаграждение за правата за достъп до тези съществуващи активи.

„В и К” ЕООД, гр. Пловдив  призна  в отчета за финансовото състояние (баланса) към датата на влизане в сила на договора нематериален актив – “права на достъп и експлоатация”.

Първоначалната стойност, с която нематериалният актив е признат в баланса е определена след като е  изчислена настоящата стойност на очакваните бъдещи плащания по задължения за инвестиции в реконструкция, модернизация или подмяна на съществена част от съществуващи към датата на влизане в сила на договора активи.

Задължението по придобитите права се изплаща на бартерен принцип. За извършените разходи във връзка с реконструкция и модернизация са отчетени текущи разходи и съответно – приходи за предоставените насрещни услуги (реконструкция на съществуващите публични ВиК активи).

Признатият нематериален актив (права) подлежи на амортизация, която е изчислена по линеен метод за срока на договора.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив за първо тримесечие на  2020г. е  на счетоводна печалба 1 177х.лв.

Приходите от дейността възлизат на  13 955.лв.

От всички приходи, нетните приходи от продажби на дружеството са  13 103х.лв.

Разходите от оперативна дейност  през първо тримесечие на 2020г. са в размер на                           12 364х.лв.  Финансовите разходи са 414х.лв.

Разходите се разпределят по икономически елементи, както следва:

- разходи за материали – 4 341х.лв., при 4 695х.лв. за първо тримесечие на 2019г.

- разходи за външни услуги – 2 172 х.лв., при  2 494х.лв. за  първо тримесечие на 2019 г.

- разходи за персонала в т.ч. социални осигуровки  – 4 422х.лв., при  4 373х.лв. за първо тримесечие на  2019г.

- разходи за амортизации –  899х.лв., при  876х.лв. за  същия период на 2019г.

- други разходи – 530х.лв., при  543х.лв.  за първо тримесечие на 2019г.

Дълготрайни активи:

Към 31.03.2020г. отчетната стойност на ДА корпоративна собственост е 60 669х.лв.,  а  балансовата стойност – 33 072х.лв. Отчетната стойност на активите ПДС и ПОС към 31.03.2020г.  е 103 823х.лв., а балансовата им стойност е 61 170х.лв.

Материални запаси.

Материалните запаси при тяхното придобиване се оценяват по цена на придобиване, която включва всички преки разходи свързани с доставката на актива. Оценката на потреблението им се извършва по метода на средно претеглената цена.

Стойността на материалните запаси в края на първо тримесечие на 2020г. е 6 574х.лв. при                   6 592х.лв. в края на 2019г.

Вземания.

По отношение на търговските вземания, произтичащи от сделки в обхвата на МСФО 15, които не съдържат съществен компонент на финансиране и за които се прилага практически целесъобразната мярка по МСФО 15 в това отношение, Дружеството прилага опростен подход, в съответствие с МСФО 9, като признава провизия за загуба въз основа на ОКЗ за целия срок на инструмента към всяка отчетна дата. Съгласно опростения подход не е необходимо да се извършва мониторинг за значителното увеличение на кредитния риск, ако има възникнало такова. За целта е приложена практически целесъобразна мярка по МСФО 9 и е създадена матрица на провизиите, чрез която се изчисляват очакваните кредитни загуби по търговски вземания и активи по договори с клиенти. Вземанията се категоризират по просрочие и се групират по вид и клиентски сегменти с различни модели на кредитни загуби.

За изходни данни относно търговските вземания, Дружеството използва натрупания си опит в областта на кредитните загуби по такива инструменти, за да оцени очакваните кредитни загуби. Ползваните исторически данни са за периоди от 3 до 5 години назад, групирани по вида и съответните модели на клиентски сегменти, и коригирани с прогнозни фактори за икономическата среда, при необходимост.

Матрицата на очакваните кредитни загуби включва следните стъпки:

1)	Групиране на вземанията в портфейли според определени критерии. Критерият, който дружеството е избрал за групиране на вземанията, е териториалният признак. Дружеството разделя портфейла си на 13 подгрупи съответно за районите: Асеновград, Кричим, Труд, Съединение, Карлово, Родопи, Лъки, Първомай, Раковски, Хисаря, Пловдив – Юг, Пловдив – Север и Пловдив – Запад.

2)	За всеки портфейл от търговски вземания са определени групи просрочия:

*	текущи (непросрочени);

*	1-30 дни просрочие;

*	31-60 дни просрочие;

*	61-90 дни просрочие;

*	над 90 дни просрочие.

*	с изтекла давност (над 3 години просрочие)

Обезценените вземания към 31.03.2020г. са в размер на 12 867х.лв.

Собственият капитал на дружеството е в размер на  (3 817)х.лв.

Основният капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

Към 31 март 2020 година регистрираният основен капитал е в размер на 813х.лв., разпределен в 81,300 дяла с номинална стойност 10 лева всеки от тях, които са притежание 100 % на Министерството на регионалното развитие  на Република България.

Основният капитал на „Пловдивпроект” ЕООД с ЕИК 825204004, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл. „Съединение” № 3, вляло се във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив с ЕИК 115010670 на 07.03.2019г. е в размер на 38х.лв.

Към собствения капитал на дружеството се отнасят и:

- резерв от последващи оценки в размер на 1 762х.лв.;

- резерви в размер на  (5 650)х.лв., са отрицателна величина, която показва недостига при отписване на балансовата  стойност на активите ПДС и ПОС;

- неразпределена печалба – 642х.лв.;

- непокрита загуба – (2 599)х.лв.

- текуща печалба – 1 177х.лв.

Дългосрочните задължения на дружеството са към:

- финансови предприятия в размер на 1 728х.лв.

- персонала – 1 889х.лв.

- задължения по придобити права – 27 365х.лв.

Краткосрочни задължения:

- финансови предприятия – 1 689х.лв.

- задължения по придобити права – 4 677х.лв.

- доставчици –  6 029х.лв.

- други задължения – 14 603х.лв., в т.ч.

- към персонала – 1 866х.лв.

- осигурителни задължения – 692х. лв.

- данъчни задължения – 547х.лв.

Управител :

СПАРТАК  НИКОЛОВ